电缆故障多功能测试仪  型号：MHY-29733

MHY-29733电缆故障多功能测试仪主要有如下三个功能：
1、长度测试：主要是测试线路断线点距离、混线点距离。
2、路径测试：主要测试电缆的路径。
3、漏电测试：主要测试电缆的芯线对地漏电、芯线对铠甲漏电。
长度测试图形上传步骤：
1、对于自己不好确认的波形可以发给我们协助判断，发送步骤如下：
2、把每个范围（240，480，，，，，等，）的波形拍一下上传，调整范围后不需要做任何操作。对于240范围的波形因为开机默认就是240，拍照时可以先调整到其他任意范围再调整回来，因为我们的仪器范围改变后有自动调整幅度的功能，开机默认的波形幅度有可能不合适。
3、拍照后注明线缆总厂大约多少。
对地漏电测试主要步骤：
1、用万用表测试电缆的的相间绝缘、相线和铠甲绝缘、相线铠甲对地的绝缘情况。
2、相线对地漏电需要用信号发生器红夹子接故障线、黑夹子地芊接地。（电缆原来的接地线一定断开）
3、主机调整进入路径测试界面，如果土地使用探杆、如果水泥地使用探头进行查找。
4、对地漏电点，探杆到达后声音最大，探头过了故障点声音减小，所以要寻找声音突变的点。
路径测试步骤：
信号发生器红夹子接芯线（如果有铠甲，则芯线铠甲一块接）黑夹子地芊接地。电缆的另外一段芯线地芊接地（如果有铠甲，则芯线铠甲一块接），注意电缆原来的接地线一定断开。
进入路径测试界面，用探头寻找路径即可。
一 .MHY-29733产品简介
电缆故障多功能测试仪采用ARM+FPGA+大点阵彩色液晶显示技术研制成功的最新一代电缆测试产品。具有脉冲反射测试断线、短路长度，配合信号发生器探测铠装电缆准确的走向及对地漏电故障位置等功能，适用于测量低压铠装地埋电力电缆、视频监控电缆、有线电视同轴电缆、全塑电缆的断线、短路、对地漏电等故障的精确位置。是缩短故障查找时间、提高工作效率、减轻线路维护人员劳动强度的得力工具。在路灯电缆维护、农田水浇地电缆故障查修、小区及园林绿化带电缆、野外动力电缆、高速公路、厂矿企业、通信基站等直埋供电电缆故障排查中广泛应用。本仪表具有强抗干扰能力，能在高压线下测试使用。
二 .MHY-29733产品特点
大屏幕彩色液晶显示（480*280点阵）,不论白天还是夜晚都清晰可见。人性化界面中文菜单设计，只需几个键，即可完成全部测试操作。
结合了脉冲反射测试法和电磁感应测试法，可以测试断线、混线、严重绝缘不良、对地漏电等类型的故障
保留有手动分析功能，可以选择不同的测试范围分析故障波形。
波形对比功能，可以同时显示2个波形，通过对比好线和故障线波形的差异确定故障位置。
采用自动增益和自动阻抗平衡技术，替代繁琐的电位器调节。
配合信号发生器探测铠装地埋电缆准确走向及对地漏电位置。
采用可充电锂电池，智能充电，无需值守。
体积小，重量轻，便于携带。
三 .MHY-29733技术指标
1．脉冲反射测试法：
最大量程：8km（16km/32km可定制）
测试盲区：0m
测试精度：最高1m
脉冲宽度：40ns-10μs自动调节
阻抗平衡自动调节
增益调节：自动和手动相结合
2．路径/漏电测试单元：
适用对地绝缘阻值小于500KΩ的漏电（相地或相铠）故障。
测试精度：不大于1米。
测试电缆地埋深度不小于3米；
双通道设置：
（1）通道I：内部采用了高性能滤波电路，可以和探杆配合测试直埋电缆对地漏电位置，也可以和探头配合测试线路的路径走向和对地漏电位置。
（2）通道II：内部采用了全频接收电路，可以和探杆配合测试直埋电缆对地漏电位置。（如果通道I效果良好，可以不用使用此端口）
充电时间约5小时
充满后连续工作时间8小时
体积：220×160×90 mm3
重量：1.3Kg